| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  | «Συντήρηση Καυστήρων Δημοτικών Κτιρίων» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.960,00€ Α.Μ.: 3/2024 |
| --- | --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης των λεβήτων και καυστήρων πετρελαίου και φυσικού αερίου των Δημοτικών κτιρίων του Δήμου Καρδίτσας για το έτος 2024.

Ο προϋπολογισμός για την συντήρηση ανέρχεται σε 4.960,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει την πίστωση με Κ.Α. 10-6265.0005.

Η προμήθεια θα εκτελεσθεί με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/2016, του Ν. 3463/06 του Δ.Κ.Κ., του Ν. 3852/2010 και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν άδεια εγκαταστάτη – συντηρητή καυστήρων υγρών και αερίων καυσίμων (βάσει των προβλεπομένων στα Π.Δ. 511/77 και 362/01) ή άδεια εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης (βάσει του Π.Δ.114/2012) από την αρμόδια διεύθυνση Ανάπτυξης (Βιομηχανίας).

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή.

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Η συντήρηση θα διενεργηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις υποδείξεις που ορίζει ο κάθε κατασκευαστής για τα μοντέλα του στην Ελλάδα. Ειδικότερα σύμφωνα Κ.Υ.Α. Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΟΙΚ.189533 ΦΕΚ 2654/Β/9-11-2011, με υπ’ αρ. 6598/12 (ΦΕΚ 976 Β’/2012 – Τεχνικό Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου). Είναι υποχρεωτική από τους κανονισμούς και τις παραπάνω διατάξεις, ώστε να πετυχαίνετε η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των διάφορων μηχανημάτων, η μείωση των ρύπων και η βελτίωση του βαθμού απόδοσης, καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας των συστημάτων.

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι:

• Καθαρισμός του λέβητα – καπνοσυλλέκτη και της καμινάδας.

• Καθαρισμός των πτερυγίων του ανεμιστήρα

• Ψηφιακή απεικόνιση του λέβητα-καπνοσυλλέκτη, πριν και μετά τον καθαρισμό του.

• Λίπανση όλων των κινουμένων εξαρτημάτων των κυκλοφορητών.

• Ρύθμιση του καυστήρα για τη λειτουργία με το Φυσικό Αέριο ή πετρέλαιο.

• Μέτρηση-ρύθμιση για βελτίωση βαθμού απόδοσης.

• Καταγραφή σε φύλλο ελέγχου συντηρητή, δύο τουλάχιστον μετρήσεων.

- Μέτρηση θερμοκρασίας χώρου λεβητοστασίου

• Επί πλέον μετρήσεις και ρύθμιση στα μέσα της χειμερινής περιόδου.

• Έλεγχος καλής λειτουργίας της Η/Β αερίου και αποφρακτικών βανών.

• Έλεγχος της γραμμής αερίου από μηχανική καταπόνηση ή διάβρωση.

• Καθαρισμός κεφαλής καύσης και του στροβιλιστή

• Καθαρισμός φίλτρου αερίου ή πετρελαίου και της αντλίας πετρελαίου.

• Καθαρισμός ή αντικατάσταση μπεκ.

• Καθαρισμός – ρύθμιση ηλεκτροδίων ιονισμού – σπινθήρα.

• Ρύθμιση αναλογίας αέρα – καυσίμου.

• Ρύθμιση χρονοδιακόπτη θερμοκρασίας

• Ρύθμιση σωστής θέσης στροβιλιστή και των ηλεκτροδίων

• Έλεγχος διαρροών καυσίμου & καυσαερίων.

• Έλεγχος συστήματος ανίχνευσης αερίου.

• Έλεγχος ασφαλιστικών συστημάτων λέβητα – καυστήρα.

• Έλεγχος & ρύθμιση πίεσης νερού στο δίκτυο σωληνώσεων (πλήρωση – εξαέρωση σωμάτων).

• Παρακολούθηση και επισκευή βλαβών του λεβητοστασίου κατά την χειμερινή περίοδο

Μετά το πέρας των παραπάνω εργασιών ο συντηρητής θα παραδώσει στον υπεύθυνο μηχανικό του δήμου αναλυτική βεβαίωση εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών ελέγχου, υπογεγραμμένη από τον τεχνικό που έκανε τον έλεγχο.

Στην αμοιβή της συντήρησης συμπεριλαμβάνεται η αξία των υλικών καθαρισμού και λίπανσης καθώς και η άμεση αποστολή τεχνίτη σε περίπτωση βλάβης. Δεν περιλαμβάνονται η αξία εξαρτημάτων που θα αντικατασταθούν λόγω φυσιολογικής φθοράς ή κακής χρήσης.

Οι εργασίες για την συντήρηση των συσκευών θέρμανσης, ξεκινούν αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και έχουν διάρκεια ένα έτος.

Γ. EΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

Με ευθύνη του αναδόχου και μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο του εκάστοτε κτιρίου του  Δήμου, θα καθορίζεται η ημέρα των εργασιών συντήρησης. Μετά την ολοκλήρωση της συντήρησης, ο ανάδοχος συμπληρώνει και υπογράφει υποχρεωτικά το φύλλο συντήρησης και ρύθμισης της εγκατάστασης, καθώς και το φύλλο εκτύπωσης του ηλεκτρονικού καυσαναλυτή, για κάθε λέβητα και τα παραδίδει στον υπεύθυνο του κτιρίου.

Για κάθε συγκρότημα, θα τηρείται με ευθύνη του συντηρητή ειδικό βιβλίο, στο οποίο θα σημειώνονται από τον συντηρητή οι εκτελεσθείσες εργασίες κάθε μορφής, καθώς και όλες οι επιθεωρήσεις ή τυχόν διακοπές λειτουργίας, και θα προσυπογράφονται από τους υπευθύνους Τεχνικούς του Δήμου. Στο βιβλίο αυτό θα σημειώνονται επί πλέον από τον συντηρητή προειδοποιητικά και έγκαιρα, οι τυχόν απαραίτητες επισκευές που οφείλονται σε φθορά χρήσεως.

Αντίγραφα του καταγραφικού οργάνου με τις μετρήσεις και του φύλλου ελέγχου, εκτός από την ανάρτηση τους στο χώρο του λεβητοστασίου, θα κατατίθεται και στην υπηρεσία, προϋπόθεση του οποίου είναι η πιστοποίηση του λογαριασμού.

Ο ανάδοχος δεσμεύεται για την τήρηση όλων των κανονισμών ασφαλείας για τη λειτουργία των λεβήτων. Επίσης δεσμεύεται για την πιστή τήρηση των απαιτήσεων των κανονισμών αποφάσεων, διαταγμάτων και νομοθετικών ρυθμίσεων περί λειτουργίας και συντήρησης καυστήρων.

Με ευθύνη του αναδόχου, θα λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ατομικής προστασίας των μελών του συνεργείου, που πραγματοποιεί εργασίες συντήρησης, για την αποφυγή ατυχήματος. Ο συντηρητής σε περίπτωση ατυχήματος που θα προξενηθεί με οποιοδήποτε τρόπο κατά τη λειτουργία των λεβήτων και θα οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του ίδιου, ευθύνεται απόλυτα και αποκλειστικά και υποχρεούται να αποζημιώσει τον ή τους παθόντες για κάθε βλάβη που θα προξενηθεί από το ατύχημα.

Ο ανάδοχος θα παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας των λεβήτων για όλη την περιόδου της ισχύς της σύμβασης.

| ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024 |
| --- |
| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ |  | Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΑΪΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |  | ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  | «Συντήρηση Καυστήρων Δημοτικών Κτιρίων» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.960,00 € Α.Μ.: 3/2024 |
| --- | --- | --- |

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

| A/A | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Συντήρηση λεβήτων και καυστήρων πετρελαίου | Τεμ. | 25 |  |  |
| 2 | Συντήρηση λεβήτων και καυστήρων αερίου | Τεμ. | 15 |  |  |
|  | Άθροισμα |  |  |  |  |
|  | Φ.Π.Α.24% |  |  |  |  |
|  | Σύνολο |  |  |  |  |

| ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024 |
| --- |
| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ |  | Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΑΪΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |  | ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| A/A | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Συντήρηση λεβήτων και καυστήρων πετρελαίου | Τεμ. | 25 | 100,00 | 2.500,00 |
| 2 | Συντήρηση λεβήτων και καυστήρων αερίου | Τεμ. | 15 | 100,00 | 1.500,00 |
|  | Άθροισμα |  |  |  | 4.000,00 |
|  | Φ.Π.Α.24% |  |  |  | 960,00 |
|  | Σύνολο |  |  |  | 4.960,00 |

| ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024 |
| --- |
| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ |  | Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΑΪΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |  | ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  | «Συντήρηση Καυστήρων Δημοτικών Κτιρίων» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.960,00 € Α.Μ.: 3/2024 |
| --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  | «Συντήρηση Καυστήρων Δημοτικών Κτιρίων» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.960,00 € Α.Μ.: 3/2024 |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| A/A | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Συντήρηση λεβήτων και καυστήρων πετρελαίου | Τεμ. | 25 |  |  |
| 2 | Συντήρηση λεβήτων και καυστήρων αερίου | Τεμ. | 15 |  |  |
|  | Άθροισμα |  |  |  |  |
|  | Φ.Π.Α.24% |  |  |  |  |
|  | Σύνολο |  |  |  |  |

ΚΑΡΔΙΤΣΑ …………………… 2024

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ